全院电梯维保项目技术参数

一、核心维保要求

*1、故障与困人处理

安排有资质工程师24小时值守；

电梯故障：10分钟内到场，12小时内修复或提供维修方案及完修节点；

电梯困人：10分钟内到场，15分钟内放出被困人员，需通过对讲系统安抚，未安抚/超10分钟到场扣500元，被投诉扣500元，造成伤害由维保方全责承担。

*2、检验与保养

确保电梯通过特检机构年检及监管部门定期检查（费用由中标方承担）；

每月至少两次检查保养（符合行业安全标准），保养单需医院相关部门签字认可。

*3、维保单位资质

需具备国家市场监督管理局颁发的特种设备安装维修许可证（B级）；

有同级医疗机构在保电梯业绩及院内各品牌电梯在保业绩。

*4、智慧监控与对讲

配备电梯智慧监控平台（需兼容医院现有设备），承担设备维护、流量费、平台费等相关费用；

负责全院电梯无线对讲装置的维护、接听及产生的费用，确保正常使用。

二、维保实施细节

1、工具与安全

自行配备工作所需工具及设备，维修/保养时需设置现场安全警示标志。

2、材料与配件

保养所需润滑油、润滑脂、清洁材料等包含在维保费内；

单件1000元以上配件：需院方认可后，由维保公司购买更换；

单件1000元以下配件（含照明灯具、轿厢风扇、电话、按键等）及维修人工费（含安装费、施工费等）由维保公司全包；

配件更换前需制单，经医院设备处工程师签字确认，且必须为合格、合规、全新产品；

投标文件需分别列出1000元以上及以下配件，未列出的一律视为1000元以下，院方不额外付费。

3、5S管理规范

电梯灯光柔和明亮，按键无破损、掉漆且灵敏，面板美观；

轿厢内急救电话安装规范，机房整洁干净。

*4、额外服务

医院电梯相关活动（如应急演练）时，派有资质工程师现场免费全程监护；

根据医院需求提供电梯操作的系统培训；

承担医院现有电梯保险续保费用。

三、报告与记录要求

1、入场时提供设备状态分析报告；

2、每季度、每年提供维保总结；

3、做好每日巡检记录，需填写电梯维护保养记录本、故障维修记录本、千元以下配件更换记录本（未填或填写不完整，一次扣500元）。

四、驻场与响应要求

*1.院区设置1名响应工程师，确保24小时有人值守；

2.驻场人员需实时关注微信报修消息，群内报修30分钟无响应扣100元。

五、责任与处罚条款

1.同一台电梯1周内类似故障反复发生超2次，扣500元；

2.综合办或院方电梯管理员巡检发现电梯五方对讲故障、轿厢内标识超期/脱落，每台扣200元；、 3.电梯机房、轿厢顶需每月打扫1次，未打扫扣200元；

4.故障需采购的配件，常规配件需在1天内更换完成（超期1天扣100元）；难以订购的需提前报备并明确修复期限（超期1天扣100元）；

5.暴雨等应急事件需全面巡检（含机房、底坑），因巡检不到位造成院方损失的，由维保公司全责承担；

7. 承担所维保电梯非人为因素引起的一切事故责任。

- 电梯汇总表

襄阳市中心医院万山分院（襄城区人民医院）电梯汇总

| 序号 | 所在位置 | 机房位置 | 机房是否共用 | 品牌 | 型号 | 类型 | 层站 | 载重（KG） | 功率(KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊1# | 裙楼屋面 | 否 | 康力电梯 | KLK1 (银燕) | 医用兼无障碍电梯 | -1到4 | 1275 | 8.8 |
| 2 | 门诊2# | 裙楼屋面 | 否 | 康力电梯 | KLK1 (银燕) | 医用兼无障碍电梯 | -1到4 | 1275 | 8.8 |
| 3 | 急诊3# | 主楼屋面 | 否 | 康力电梯 | KLK1 (银燕) | 污物兼消防电梯 | -1到12 | 1275 | 8.8 |
| 4 | 住院部4# | 主楼屋面 | 是 | 康力电梯 | KLB （中分单开） | 医用兼无障碍电梯 | -1到12 | 1600 | 18.8 |
| 5 | 住院部5# | 主楼屋面 | 是 | 康力电梯 | KLB （中分单开） | 医用电梯 | -1到12 | 1600 | 18.8 |
| 6 | 住院部6# | 主楼屋面 | 是 | 康力电梯 | KLB （中分单开） | 医用电梯 | -1到12 | 1600 | 18.8 |
| 7 | 住院部7# | 主楼屋面 | 是 | 康力电梯 | KLB （中分单开） | 医用电梯 | -1到12 | 1600 | 18.8 |
| 8 | 住院部8# | 主楼屋面 | 否 | 康力电梯 | KLK1 (银燕) | 医用电梯 | 1到12 | 1275 | 8.8 |
| 9 | 门诊9# | 扶梯1-2左 | / | 西奥 | FES-E 302-1000 | 自动扶梯 | 提升高度5m | 6000人/h | 7.5 |
| 10 | 门诊10# | 扶梯1-2右 | / | 西奥 | FES-E 302-1000 | 自动扶梯 | 提升高度5m | 6000人/h | 7.5 |
| 11 | 门诊11# | 扶梯2-3左 | / | 西奥 | FES-E 302-1000 | 自动扶梯 | 提升高度5m | 6000人/h | 7.5 |
| 12 | 门诊12# | 扶梯2-3右 | / | 西奥 | FES-E 302-1000 | 自动扶梯 | 提升高度5m | 6000人/h | 7.5 |